## Zdrojová data (hidden)
ČSN EN IEC 61439-1:2022 a ČSN EN 61349-2
[23 empty] | napětí | typ
Obj. číslo | Typ | Max. proud | Dostupný typ FVE rozváděče |  | max. odpojovačů |  | Obj. čísla | počty | počty na 5.list | Napětí | Proud | Počet odpojovačů | Popis | [7 empty] | Svodič přepětí po fotovoltaiku 600 V DC, T2, 20kA | IS01120600 | 600 | 2
FV Box BK05 01 | F-05-1-1A8-16/1000-1/3/12-S | 16 | FV Box BK05, 1x8 mod., s SPD, max. 1 odpojovač (16 A) | FV Box BK05 01 | 1 | 2 | BK050201-- | 1 | 1 | 1000 | 16 | 1 | Rozvodnice nástěnná, 1x8 mod.,IP65, průhledné dveře | [7 empty] | Svodič přepětí pro fotovoltaiku 1000 V DC, T2, 20 kA | IS01121100 | 1000 | 2
FV Box BK05 02 | F-05-1-1A12-16/1000-1/3/12-S | 32 | FV Box BK05, 1x12 mod., s SPD, max. 2 odpojovače (32A) | FV Box BK05 01 | 2 | 3 | IS01111100 | 1 | 1 |  |  |  | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový |  |  |  | Krytí | 65/20 |  |  | Svodič přepětí pro fotovoltaiku 1000 V DC, T1/2, 12,5 kA | IS01111100 | 1000 | 3
FV Box BK05 03 | F-05-1-1A18-16/1000-1/3/12-S | 50 | FV Box BK05, 1x18 mod., s SPD, max. 3 odpojovače (50 A) |  | 3 | 4 | BK050097-- | 1 | 1 |  |  |  | Zámek pro rozvodnice BK05 , krytí IP65 |  |  |  | Mechani. | IK 08 |  |  |  | IS01111100 | 1000 | 3
FV Box BK05 04 | F-05-1-2A12-16/1000-1/3/12-S | 64 | FV Box BK05, 2x12 mod., s SPD, max. 4 odpojovače (64A) |  | 4 | 5 | IK111010-- | 1 | 1 |  |  |  | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² |  |  |  | Soudobost | 0.8
FV Box BK05 05 | F-05-1-3A12-16/1000-1/3/12-S | 80 | FV Box BK05, 3x12 mod., s SPD, max. 5 odpojovačů (80A) |  | 5 | 6 | IK110010-- | 1 | 1 |  |  |  | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² |  |  |  | Nespec. Ztrát. | 0 |  |  | Pojistka 10x38, 8A, gPV | ISV10008-- | 8
FV Box BK05 06 | F-05-1-3A12-16/1000-1/3/12-S | 96 | FV Box BK05, 3x12 mod., s SPD, max. 6 odpojovačů (96 A) |  | 6 | 7 | IK110210-- | 2 | 2 |  |  |  | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá |  |  |  | Celkový ztrát. | 11 |  |  | Pojistka 10x38, 10A, gPV | ISV10010-- | 10
FV Box BK05 07 | F-05-1-3A18-16/1000-1/3/12-S | 112 | FV Box BK05, 3x18 mod., s SPD, max. 7 odpojovačů (112 A) |  | 7 | 8 | M270020--- | 5 | 5 |  |  |  | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 |  |  |  | Zvývající ztrát. | 0 |  |  | Pojistka 10x38, 12A, gPV | ISV10012-- | 12
FV Box BK05 08 | F-05-1-3A18-16/1000-1/3/12-S | 128 | FV Box BK05, 3x18 mod., s SPD, max. 8 odpojovačů (128A) |  | 8 | 9 | ISV10016-- | 2 | 2 |  |  |  | Pojistka 10x38, 16A, gPV |  |  |  | t okolí | 35 |  |  | Pojistka 10x38, 16A, gPV | ISV10016-- | 16
FV Box Mini 02 | F-MI-1-2A12-16/1000-1/3/12-S | 32 | FV Box Minipol 400x300x200 s SPD, max. 2 odpojovače (32A) |  | 2 | 10 | IS506122-A | 1 | 1 |  |  |  | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika |  |  |  | max. teplota | 60 |  |  | Pojistka 10x38, 20A, gPV | ISV10020-- | 20
FV Box Mini 04 | F-MI-1-2A12-16/1000-1/3/12-S | 64 | FV Box Minipol 400x300x200 s SPD, max. 4 odpojovače (64A) |  | 4 | 11 | M271020--- | 5 | 5 |  |  |  | Matice M20X1.5 |  |  |  | nespec. Hmotnost | 1 |  |  | Pojistka 10x38, 25A, gPV | CSISV10025 | 25
FV Box Mini 06 | F-MI-1-3A18-16/1000-1/3/12-S | 96 | FV Box Minipol 500x400x200 s SPD, max. 6 odpojovačů (96 A) |  | 6 | 12 | IK123000-- | 2 | 2 |  |  |  | Koncová svorka TS 35 |  |  |  | Celková hmotnost | 2.1 |  |  |  | ISV10016-- | 16
FV Box Mini 09 | F-MI-1-3A18-16/1000-1/3/12-S | 144 | FV Box Minipol 600x400x230 s SPD, max. 9 odpojovačů (144) A) |  | 9 | 13 | CSFV023301 | 1 | 1 |  |  |  | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku |  |  |  | Skříň | BK050
FV Box Mini 12 | F-MI-1-5A29-16/1000-1/3/12-S | 192 | FV Box Minipol 800x600x300 s SPD, max. 12 odpojovačů (192 A) |  | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Typ | F-05-1-1A8-16/1000-1/3/12-S |  |  | Pojistkový odpojovač | IS506122-A
FV Box Mini 16 | F-MI-1-5A29-16/1000-1/3/12-S | 256 | FV Box Minipol 800x600x300 s SPD, max. 16 odpojovačů (256 A) |  | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Max. počet SPD/pojis.od. | 1
[6 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Počet vvstupů | 1
[6 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Aktuální . počet SPD/pojis.od. | 1
BK050201-- | Rozvodnice nástěnná, 1x8 mod.,IP65, průhledné dveře |  |  | Obj. čísla | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
BK050202-- | Rozvodnice nástěnná, 1x12 mod.,IP65, průhledné dveře |  | 1 | FV Box BK05 01 | BK050201-- | IS01111100 | BK050097-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301
BK050203-- | Rozvodnice nástěnná, 2x12 mod.,IP65, průhledné dveře |  | 2 | FV Box BK05 02 | BK050202-- | IS01111100 | BK050097-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301
BK050204-- | Rozvodnice nástěnná, 3x12mod.,IP65, průhledné dveře |  | 3 | FV Box BK05 03 | BK050206-- | IS01111100 | BK050097-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301
BK050205-- | Rozvodnice nástěnná, 2x18 mod.,IP65, průhledné dveře |  | 4 | FV Box BK05 04 | BK050203-- | IS01111100 | BK050097-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301
BK050206-- | Rozvodnice nástěnná, 1x18 mod.,IP65, průhledné dveře |  | 5 | FV Box BK05 05 | BK050204-- | IS01111100 | BK050097-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301
BK050208-- | Rozvodnice nástěnná, 3x18 mod.,IP65, průhledné dveře |  | 6 | FV Box BK05 06 | BK050204-- | IS01111100 | BK050097-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301
BK050097-- | Zámek pro rozvodnice BK05 , krytí IP65 |  | 7 | FV Box BK05 07 | BK050208-- | IS01111100 | BK050097-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301
CSPG11---- | Vývodka PG 11 s maticí, 5-10 mm |  | 8 | FV Box BK05 08 | BK050208-- | IS01111100 | BK050097-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301
DV900333-- | Cylindrická půlvložka EMKA 333 typu FAB, 1 klíč |  | 9 | FV Box Mini 02 | IM088843-- | IS01111100 | DV900333-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301 | IMCH0043-- | IKB01037PE |  |  | NEPŘÍMÝ.ODKAZ("'Zdrojová data'!H59:H"&(ŘÁDEK('Zdrojová data'!H58)+POZVYHLEDAT('Zdrojová data'!E4;'Zdrojová data'!E59:E75;0)))
IK110010-- | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² |  | 10 | FV Box Mini 04 | IM088843-- | IS01111100 | DV900333-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301 | IMCH0043-- | IKB01037PE
IK110210-- | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá |  | 11 | FV Box Mini 06 | IM088854-- | IS01111100 | DV900333-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301 | IMCH0054-- | IKB01037PE
IK111010-- | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² |  | 12 | FV Box Mini 09 | IM088864-- | IS01111100 | DV900333-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301 | IMCH0064-- | IKB01037PE |  |  | 1
IK123000-- | Koncová svorka TS 35 |  | 13 | FV Box Mini 12 | IM088886-- | IS01111100 | DV900333-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301 | IMCH0586-- | IKB01037PE
IKB01035-- | Blok 1pólový 125A, přívod 1x 35mm², vývod 6x 16mm² |  | 14 | FV Box Mini 16 | IM088886-- | IS01111100 | DV900333-- | IK111010-- | IK110010-- | IK110210-- | M270020--- | ISV10016-- | IS506122-A | M271020--- | IK123000-- | CSFV023301 | IMCH0586-- | IKB01037PE
IM088843-- | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 400x300x200 |  | 15 |  | 17 3: IS01111100; 0 9: ISV10016--
IM088854-- | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 500x400x200 |  | 16 |  | 17 3: IS01111100; 0 9: ISV10016--
IM088864-- | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 600x400x230 |  | 17 |  | 17 3: IS01111100; 0 9: ISV10016--
IM088886-- | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 800x600x300 |  |  | Počty
IMCH0043-- | Instalační konstrukce Minipol, 400x300, 2x12, 24 modulů |  | 1 | FV Box BK05 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1
IMCH0054-- | Instalační konstrukce Minipol, 500x400, 3x18, 54 modulů |  | 2 | FV Box BK05 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1
IMCH0064-- | Instalační konstrukce Minipol, 600x400, 3x18, 54 modulů |  | 3 | FV Box BK05 03 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 6 | 3 | 13 | 2 | 1
IMCH0586-- | Instalační konstrukce Minipol, 800x600, 5x29, 145 modulů |  | 4 | FV Box BK05 04 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | 8 | 4 | 17 | 4 | 1
IS01111100 | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový |  | 5 | FV Box BK05 05 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 21 | 10 | 5 | 21 | 6 | 1
IKB01037N- | 1polová odbočná svorka N 192A, vs. 35+70mm², výs. 6x16mm² |  | 6 | FV Box BK05 06 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 25 | 12 | 6 | 25 | 6 | 1
IS506122-A | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika |  | 7 | FV Box BK05 07 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 14 | 29 | 14 | 7 | 29 | 6 | 1
ISV10016-- | Pojistka 10x38, 16A, gPV |  | 8 | FV Box BK05 08 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 16 | 33 | 16 | 8 | 33 | 6 | 1
ISV10920-- | Pojistka pro fotovoltaiku 10x38, 20A, gPV, 1000VDC |  | 9 | FV Box Mini 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1
M270020--- | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 |  | 10 | FV Box Mini 04 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | 8 | 4 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1
M271020--- | Matice M20X1.5 |  | 11 | FV Box Mini 06 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 25 | 12 | 6 | 25 | 6 | 1 | 1 | 1
IKB01037PE | 1polová odbočná svorka PE 192A, vs. 35+70mm², výs.6x16mm² |  | 12 | FV Box Mini 09 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 18 | 37 | 18 | 9 | 37 | 6 | 1 | 1 | 1
IK026230-- | Odbočovací svorkovnice 35 mm², 1pólová, zeleno-žlutá |  | 13 | FV Box Mini 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 24 | 49 | 24 | 12 | 49 | 6 | 1 | 1 | 1
IS01120600 | Svodič přepětí po fotovoltaiku 600 V DC, T2, 20kA |  | 14 | FV Box Mini 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 16 | 32 | 65 | 32 | 16 | 65 | 8 | 1 | 1 | 1
IS01121100 | Svodič přepětí pro fotovoltaiku 1000 V DC, T2, 20 kA |  | 15
IS01111100 | Svodič přepětí pro fotovoltaiku 1000 V DC, T1/2, 12,5 kA |  | 16
CSFV023301 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku |  | 17
ISV10012-- | Pojistka 10x38, 12A, gPV |  |  |  |  | Proud | Stringů |  | Krytí | Mechani. | Soudobost |  | Celkový ztrát. |  | t okolí | max. teplota | nespec. Hmotnost | Celková hmotnost | Skříň
ISV10010-- | Pojistka 10x38, 10A, gPV |  | 1 | FV Box BK05 01 |  | 16 | 1 |  | 65/20 | IK 08 | 0.8 |  | 11 |  | 35 | 60 | 1 | 2.1 | BK050
ISV10008-- | Pojistka 10x38, 8A, gPV |  | 2 | FV Box BK05 02 |  | 16 | 2 |  | 65/20 | IK 08 | 0.8 |  | 17 |  | 35 | 60 | 1 | 3 | BK050
IKB01037-- | 1polová odbočná svorka 192A, vs. 35+70mm², výs. 6x16mm² |  | 3 | FV Box BK05 03 |  | 16 | 3 |  | 65/20 | IK 08 | 0.8 |  | 26 |  | 35 | 60 | 1 | 5 | BK050
ISV10020-- | Pojistka 10x38, 20A, gPV |  | 4 | FV Box BK05 04 |  | 16 | 4 |  | 65/20 | IK 08 | 0.8 |  | 33 |  | 35 | 60 | 1 | 6 | BK050
CSISV10025 | Pojistka 10x38, 25A, gPV |  | 5 | FV Box BK05 05 |  | 16 | 5 |  | 65/20 | IK 08 | 0.8 |  | 45 |  | 35 | 60 | 1 | 7 | BK050
CSPO032102 | Pojistkový odpojovač 32A/1000VDC/2pól |  | 6 | FV Box BK05 06 |  | 16 | 6 |  | 65/20 | IK 08 | 0.8 |  | 57 |  | 35 | 60 | 1 | 8 | BK050
|  |  | 7 | FV Box BK05 07 |  | 16 | 7 |  | 65/20 | IK 08 | 0.8 |  | 65 |  | 35 | 60 | 1 | 9 | BK050
|  |  | 8 | FV Box BK05 08 |  | 16 | 8 |  | 65/20 | IK 08 | 0.8 |  | 70 |  | 35 | 60 | 1 | 10 | BK050
|  |  | 9 | FV Box Mini 02 |  | 16 | 2 |  | 65/00 | IK 10 | 0.8 |  | 20 |  | 35 | 60 | 2 | 4.5 | Minipol
|  |  | 10 | FV Box Mini 04 |  | 16 | 4 |  | 65/00 | IK 10 | 0.8 |  | 35 |  | 35 | 60 | 2 | 5 | Minipol
|  |  | 11 | FV Box Mini 06 |  | 16 | 6 |  | 65/00 | IK 10 | 0.8 |  | 51 |  | 35 | 60 | 2 | 7 | Minipol
|  |  | 12 | FV Box Mini 09 |  | 16 | 9 |  | 65/00 | IK 10 | 0.8 |  | 70 |  | 35 | 60 | 2 | 18 | Minipol
|  |  | 13 | FV Box Mini 12 |  | 16 | 12 |  | 65/00 | IK 10 | 0.8 |  | 123 |  | 35 | 60 | 2 | 20 | Minipol
|  |  | 14 | FV Box Mini 16 |  | 16 | 16 |  | 65/00 | IK 10 | 0.8 |  | 140 |  | 35 | 60 | 2 | 25 | Minipol
| Prostředí instalace |  | 15 |  | 17 3: 16
1 | Vnitřní |  | 16 |  | 17 3: 16
2 | Venkovní - bez slunečního záření |  | 17 |  | 17 3: 16
|  |  |  | Obj. čísla | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Stupeň znečištění |  | 1 | FV Box BK05 01 | Rozvodnice nástěnná, 1x8 mod.,IP65, průhledné dveře | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Zámek pro rozvodnice BK05 , krytí IP65 | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku
| 2 - vnitřní domovní |  | 2 | FV Box BK05 02 | Rozvodnice nástěnná, 1x12 mod.,IP65, průhledné dveře | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Zámek pro rozvodnice BK05 , krytí IP65 | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku
| 3 - vnitřní jiné než domovní |  | 3 | FV Box BK05 03 | Rozvodnice nástěnná, 1x18 mod.,IP65, průhledné dveře | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Zámek pro rozvodnice BK05 , krytí IP65 | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku
| 4 - venkovní |  | 4 | FV Box BK05 04 | Rozvodnice nástěnná, 2x12 mod.,IP65, průhledné dveře | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Zámek pro rozvodnice BK05 , krytí IP65 | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku
|  |  | 5 | FV Box BK05 05 | Rozvodnice nástěnná, 3x12mod.,IP65, průhledné dveře | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Zámek pro rozvodnice BK05 , krytí IP65 | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku
|  |  | 6 | FV Box BK05 06 | Rozvodnice nástěnná, 3x12mod.,IP65, průhledné dveře | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Zámek pro rozvodnice BK05 , krytí IP65 | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku
|  |  | 7 | FV Box BK05 07 | Rozvodnice nástěnná, 3x18 mod.,IP65, průhledné dveře | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Zámek pro rozvodnice BK05 , krytí IP65 | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku
|  |  | 8 | FV Box BK05 08 | Rozvodnice nástěnná, 3x18 mod.,IP65, průhledné dveře | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Zámek pro rozvodnice BK05 , krytí IP65 | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku
|  |  | 9 | FV Box Mini 02 | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 400x300x200 | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Cylindrická půlvložka EMKA 333 typu FAB, 1 klíč | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku | Instalační konstrukce Minipol, 400x300, 2x12, 24 modulů | 1polová odbočná svorka PE 192A, vs. 35+70mm², výs.6x16mm²
|  |  | 10 | FV Box Mini 04 | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 400x300x200 | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Cylindrická půlvložka EMKA 333 typu FAB, 1 klíč | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku | Instalační konstrukce Minipol, 400x300, 2x12, 24 modulů | 1polová odbočná svorka PE 192A, vs. 35+70mm², výs.6x16mm²
|  |  | 11 | FV Box Mini 06 | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 500x400x200 | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Cylindrická půlvložka EMKA 333 typu FAB, 1 klíč | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku | Instalační konstrukce Minipol, 500x400, 3x18, 54 modulů | 1polová odbočná svorka PE 192A, vs. 35+70mm², výs.6x16mm²
|  |  | 12 | FV Box Mini 09 | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 600x400x230 | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Cylindrická půlvložka EMKA 333 typu FAB, 1 klíč | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku | Instalační konstrukce Minipol, 600x400, 3x18, 54 modulů | 1polová odbočná svorka PE 192A, vs. 35+70mm², výs.6x16mm²
|  |  | 13 | FV Box Mini 12 | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 800x600x300 | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Cylindrická půlvložka EMKA 333 typu FAB, 1 klíč | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku | Instalační konstrukce Minipol, 800x600, 5x29, 145 modulů | 1polová odbočná svorka PE 192A, vs. 35+70mm², výs.6x16mm²
|  |  | 14 | FV Box Mini 16 | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 800x600x300 | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový | Cylindrická půlvložka EMKA 333 typu FAB, 1 klíč | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | Pojistka 10x38, 16A, gPV | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika | Matice M20X1.5 | Koncová svorka TS 35 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku | Instalační konstrukce Minipol, 800x600, 5x29, 145 modulů | 1polová odbočná svorka PE 192A, vs. 35+70mm², výs.6x16mm²
|  |  | 15 |  | 16 3: Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový
|  |  | 16 |  | 16 3: Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový
|  |  | 17 |  | 16 3: Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový
Note on E5: Kouřil Pavel: E4=A12;A5: tyto hodnoty ve vzorečku nejsou chyby, ale pomůcka na správné zobrazení čísel v listu zadání Hodnoty v poli E5 slouží pouze pro tento účel
Note on B77: DD.7.1.2 PVAmusí být vhodné pro použití v makroprostředí. Ve kterém jsou instalovány: 2 - vnitřní domovní 3 - vnitřní jiné než domovní 4 - venkovní

## Zadání
Infolinka: 281 008 272
Tisknou se modré listy | F-05-1-1A8-16/1000-1/3/12-S |  | Poznámky:
Typ fotovoltaického rozváděče: |  | 1. | PVA instalované na místě s omezeným přístupem (BK05 a Minipol)
FV Box BK05, 1x8 mod., s SPD, max. 1 odpojovač (16 A) |  | 2. | PVA instalované na místě bez omezeného přístupu (pouze Minipol)
|  | 3. | Rozváděč označit štítkem pozor napájení ze dvou stran
Výrobce rozváděče |  | 4. | Zde můžete vložit vaše logo
Firma:
IČ:
Ulice:
PSČ, město:
Kontaktní osoba: |  | 5. | Nezapomeňte vyplnit Kusové ověření
Telefon: |  | 6. | Výkresy lze stáhnou v aplikaci Schrack Design v sekci: Šablony
E-mail: |  | 7. | Varování:
www: |  | OK
Funkce/pozice (List 3) |  | OK
Vytvořeno v (město): |  | OK
OK
Definice rozváděče |  | OK
Označení rozváděče:
Výrobní číslo:
Datum výroby:
Prostředí instalace | Vnitřní
Velikost pojistky | Pojistka 10x38, 16A, gPV
Typ svodiče přepětí | Svodič přepětí pro fotovoltaiku 1000 V DC, T1/2, 12,5 kA
Počet pojistkových odpojovačů | 1
Počet svodičů | 1
Počet vstupů | 1
Stupeň znečištění | 4 - venkovní
Zvláštní provozní podmínky a další charakteristiky
Jméno odběratele:
Note on B30: DD.7.1.2 PVAmusí být vhodné pro použití v makroprostředí. Ve kterém jsou instalovány: 2 - vnitřní domovní 3 - vnitřní jiné než domovní 4 - venkovní
Note on B32: doplnit, pokud jsou

## 1. Charakteristiky rozhraní
Infolinka: 281 008 272
verze 1.08
Charakteristiky rozhraní - Krycí list
| ČSN EN IEC 61439-1:2022 |  |  | Datum: | 0
ČSN EN IEC 61439-2:2021, příloha DD
| Typ | F-05-1-1A8-16/1000-1/3/12-S
Výrobce rozváděče
| Firma: |  | 0
| IČ: |  | 0
| Ulice: |  | 0
| PSČ, město: |  | 0
| Kontaktní osoba: |  | 0
| Telefon: |  | 0
| E-mail: |  | 0
| www: |  | 0
| Označení rozváděče: |  | 0
| Výrobní číslo: |  | 0
| Typ skříně (typ krytu): |  | BK050
| Datum výroby: |  | 0
| Jmenovité napětí Un DC |  | 1000 | V DC
| Jmenovité pracovní napětí proudového okruhu Ue |  | 1000 | V
| Jmenovité izolační napětí Ui |  | 1000 | V
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp |  | 6 | kV
| Jmenovitý proud rozváděče InA |  | 1 x 16 | A
| Jmenovitý proud obvodu Ing |  | 13 | A
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw (hlavního obvodu) |  | ≤10 | kA
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc |  | ≤10 | kA
| Jmenovitý činitel nesoudobosti (RFD) |  | 0.8
| Typ sítě |  | IT/DC
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
| Základní ochrana |  | Krytem nebo skříní
| Stupeň ochrany IP |  | 65/20
| Odolnost proti mechanickým nárazům IK |  | IK 08
| Typ konstrukce |  | Pevné části
| Prostředí instalace |  | Vnitřní
| Způsob instalace |  | Stabilní
| Způsob používání |  | Osoba znalá
| Jištění proti zkratu |  | Pojistka
| Způsoby vnitřního oddělení |  | Způsob 1
| Popis typů elektrických spojů funkčních jednotek |  | FFF
Celkové rozměry
| Výška |  | 238 | mm
| Šířka |  | 118 | mm
| Hloubka |  | 231 | mm
| Celková hmotnost |  | 2.1 | kg
| Stupeň znečištění |  | 4 - venkovní
| Teplota okolního vzduch - max. denní průměr |  | 35 | °C
Zvláštní provozní podmínky a další charakteristiky
0
| Jméno a podpis výrobce: |  |  | V:
| 0 |  |  | 0
| Jméno a podpis odběratele: |  |  | Dne:
| 0 |  |  | 0
Note on D47: 1. První písmeno označuje typ elektrického spoje hlavního přívodního obvodu 2. Druhé písmeno označuje typ elektrického spoje hlavního výstupního obvodu 3. Třetí písmeno označuje typ elektrického spoje pomocných obvodů F pro pevné spoje (spoj, který je připojován nebo opojován pomocí nástroje) D pro odpojitelné spoje (spoj, který je zapojován nebo odpojován ručním ovládáním připojovacích prostředků bez nástroje) W pro výsuvné spoje (spoj, který je zapojován nebo odpojován uvedením funkční jednotky do pracovní nebo odpojené polohy)

## 2. Kusové ověření
Infolinka: 281 008 272
verze 1.08
Kusové ověření dle ČSN EN IEC 61439-1:2022
|  |  | Typ | F-05-1-1A8-16/1000-1/3/12-S
|  |  | Označení rozváděče | 0
|  |  | Výrobní číslo | 0
|  | Část zkoušky | Popis zkoušky | Výsledek | Zkoušel | Datum
| 1 | 11.2 Stupeň ochrany skříně | Prohlídka, IP 65/20 | vyhovuje | 0 | 0
| 2 | 11.3 Vzdušné vzdálenosti | Měřením nebo zkouškou impulzním výdržným napětím dle ČSN EN IEC 61439-1:2022 /11.3 | vyhovuje | 0 | 0
| 3 | 11.3 Povrchové cesty | Měřením nebo zkouškou impulzním výdržným napětím dle ČSN EN IEC 61439-1:2022/11.3 | vyhovuje | 0 | 0
| 4 | 11.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů | Prohlídka, namátková kontrola, měření spojů, ověření typů ochranných přístrojů a vodičů | vyhovuje | 0 | 0
| 5 | 11.5 Vestavění spínacích přístrojů, kontrola vestavných součástí | Prohlídka, srovnání s podklady výrobců | vyhovuje | 0 | 0
| 6 | 11.6 Vnitřní elektrické obvody a spoje | Prohlídka, namátková kontrola spojů, ověření typů vodičů | vyhovuje | 0 | 0
| 7 | 11.7 Svorky pro vnější vodiče | Prohlídka, soulad s výrobní dokumentací | vyhovuje | 0 | 0
| 8 | 11.8 Mechanická funkce | Prohlídka, zkouška | vyhovuje | 0 | 0
| 9 | 11.9 Dielektrické vlastnosti | IEC 61439-1, IEC 61439-2 |  | 0 | 0
| 10 | 11.10 Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce | Prohlídky a funkční zkoušky | vyhovuje | 0 | 0
Použité meřící přístroje a prostředky:
|  | Přístroj, prostředek | Výrobní číslo | Číslo kalibrace
Podpis/y
Note on E43: Pokud pro ověření dielektrických vlastností potřebujete použít Výdržné napětí půmyslového kmitočtu dle 10.9.2, použijte prosím klasický SchrackNorm.
Note on F43: Doplňte naměřenou hodnotu z přístroje

## 3. EU Prohlášení o shodě
Infolinka: 281 008 272
verze 1.08
EU prohlášení o shodě
|  |  |  | Výrobce rozváděče: | 0
0
0
IČ: 0
Prohlašujeme na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky všech nutných technických předpisů, že je za podmínek obvyklého použití bezpečný.
| Výrobek |  | Fotovoltaický rozváděč
| Označení rozváděče |  | 0
| Popis |  | Rozváděč pro napojení v síti 2/M DC 1000 V / IT; 1 x 16A
| Výrobní číslo |  | 0
| Ochrana krytem |  | IP 65/20; IK 08
| Posouzení shody |  | zákon č. 90/2016 Sb.
| Technické požadavky na elektrická zařízení |  | směrnice EP a Rady 2014/35/EU, nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (LVD), směrnice EP a Rady 2014/30/EU, nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (EMC), směrnice EP a Rady 2011/65/EU, nařízení vlády č. 481/2012 Sb. (RoHS2)
| Harmonizovné normy |  | ČSN EN IEC 61439-1:2022, ČSN EN IEC 61439-2:2021, příloha DD
| Mezinárodní normy |  | IEC 61439-1, IEC 61439-2
Výrobek splňuje technické požadavky stanovené v zákonu č. 22/1997 Sb. v § 12 odst. 1 písm. b), postupem stanoveným dle § 12 odst. 3.
| V | 0 |  | dne: | 0
|  |  |  | Jméno | 0
|  |  |  | Funkce | 0

## 4. Štítek
0
0 |  |  |  |  | Výrobní číslo
0
,
tel.
F-05-1-1A8-16/1000-1/3/12-S |  |  | Typ |  | Datum výroby
IEC 61439-2, příloha DD |  |  |  |  | 0
2/M DC / IT |  | Un= 1000 V DC |  | InA= | 1 x 16 A | 2,1 kg
Rozměry | 238x118x231 mm |  |  |  | IK 08 | IP 65/20

## 5. Oteplení rozváděče
Infolinka: 281 008 272
verze 1.08
Protokol oteplení rozváděče
| Typ: |  | F-05-1-1A8-16/1000-1/3/12-S
| Výrobní číslo: |  | 0
| Označení rozváděče: |  | 0
Projektová specifikace - kusovník
Typ skříně
| Obj. číslo |  | Popis
| BK050201-- |  | Rozvodnice nástěnná, 1x8 mod.,IP65, průhledné dveře
Ostatní přístroje
| Obj. číslo | Počet | Popis
| IS01111100 | 1 | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový
| BK050097-- | 1 | Zámek pro rozvodnice BK05 , krytí IP65
| IK111010-- | 1 | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm²
| IK110010-- | 1 | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm²
| IK110210-- | 2 | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá
| M270020--- | 5 | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035
| ISV10016-- | 2 | Pojistka 10x38, 16A, gPV
| IS506122-A | 1 | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika
| M271020--- | 5 | Matice M20X1.5
| IK123000-- | 2 | Koncová svorka TS 35
| CSFV023301 | 1 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| Jmenovitý činitel nesoudobosti |  |  | 0.8
| Celkový ztrátový výkon |  |  | 11 | W
Vybraná skříň a zařízení mohou být použity v této konfiguraci.
| Teplota okolního vzduch - max. denní průměr |  |  | 35 | °C
| Max. dovolená teplota v rozváděči |  |  | 60 | °C
| Hmotnost nespecifikovaných komponentů |  |  | 1 | kg
| Celková hmotnost vybaveného rozváděče |  |  | 2.1 | kg
Note on F8: Vyplní se automaticky po zadání všech potřebných údajů
Note on F10: Vyplňuje se na krycím listě
Note on F12: Vyplňuje se na krycím listě
Note on C18: Vyplňuje se obj. číslo rozvodnice nebo instalačního rámu. Kostrukce se doplňuje do části Ostatní přístroje

## Typový klíč
Infolinka: 281 008 272
Klíč pro typové označení PVA rozváděčů
| F | - | 05 | - | 2 | - | 1A12 | - | 32/1000 | - | 02/3/12 | - S
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7
|  | 1 | Určení rozávděče
|  |  | F |  | PVA dle ČSN EN IEC 61439-2
|  | 2 | Typ rozvodnice (skříně)
|  |  | 05 |  | Plastový rozváděč nízkého napětí IP 65 | [6 empty] | BK050
|  |  | MI |  | Polyesterový rozváděč Minipol IP 66 | [6 empty] | IM008/088
|  | 3 | Počet vstupů PV pole
1-16
|  | 4 | Uspořádaní řad a modulů
počet řad; provedení; počet modulů v řadě
provedení
A - nástěnná
|  | 5 | Jmenovitý proud (A) / napětí (V) rozvodnice(rozváděče)
|  |  | BK05 |  | max. 128 A / 60 - 1000 V DC
|  |  | Minipol |  | max. 256 A / 60 - 1000 V DC
|  | 6 | Svodiče - počet/typ/odolnost
|  |  | 1 - T1 |  |  |  | /6 (6,25 kA ); 12(12,5 kA); 25(25 kA)
2 -T2
|  |  | 3 -T1/T2 |  |  |  | /6 (6,25 kA ); 12(12,5 kA); 25(25 kA)
|  | 7 | Způsob připojení
S - Svorky
K - konektroy

## Návod
Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu typové řady rozváděčů
dle ČSN EN IEC 61439-1:2022, ČSN EN IEC 61439-2:2021
Obecný popis:
Rozváděče PSC určené k jištění elektrických vedení sestavené výrobcem dle požadavků odběratele, projektové dokumentace a v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN IEC 61439-1:2022 v rozváděčových skříních tvořící kombinaci jednoho nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženým řídícím, měřícím, signalizačním, regulačním a ochranným zařízením včetně všech vnitřních elektrických spojů, mechanických vazeb a konstrukčních částí. Pro potřeby zajištění kompatibility se jmenovitými hodnotami obvodů, k nimž má být rozváděč připojen a s podmínkami elektrické instalace slouží formulář s charakteristikami rozhraní konkrétního rozváděče, který je nedílnou součástí tohoto návodu. Rozváděče této řady jsou určeny pro obsluhu prováděnou osobami s elektrotechnickou kvalifikací.
Spolu s rozváděčem uživatel obdrží průvodní dokumentaci provedenou v českém jazyce obsahující zejména:
· charakteristiky rozhraní
· tyto pokyny pro instalaci, provoz a údržbu
· schéma zapojení
· prohlášení o shodě
Skladování
Neskladujte rozváděč v nevyhovujících podmínkách, zejména ho chraňte před nadměrnou vlhkostí (např. v nevysušených stavebně nedokončených prostorech), vysokou teplotou a mrazem (mimo rozsah -25 °C až +40°C).
Vyvarujte se poškození výrobku.
Přeprava
Rozváděče lze přepravovat v obvyklých, přiměřeně fixovaných polohách. Stěnu s instalovanými ovládacími
a signalizačními prvky zabezpečte proti poškození. Chraňte před nadměrnou vlhkostí, teplotou, mrazem, prachem apod. Vyvarujte se jeho pádům. Při přepravě rozváděč nevystavujte nadměrným otřesům a manipulaci provádějte s maximální opatrností. Rozváděče větší hmotnosti jsou vybaveny prostředky pro použití mechanizace.
Instalace, provoz a údržba:
1) S ohledem na charakter výrobku a možné ohrožení, musí být dodržovány dále uvedené instrukce a obecně platné bezpečnostní předpisy.
2) Při instalaci provozu a údržbě rozváděče respektujte charakteristická data konkrétního rozváděče. Pro potřeby zajištění kompatibility se jmenovitými hodnotami obvodů, k nimž má být rozváděč připojen a s podmínkami elektrické instalace v místě umístění rozváděče slouží formulář s charakteristikami rozhraní konkrétního rozváděče, který je nedílnou součástí tohoto návodu.
3) Připojení rozváděče ke zdroji napájení v místě instalace, zapojení výstupních obvodů, údržbu a opravy může provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
4) Obsluhou může být pověřen vyškolený pracovník.
5) Před instalací překontrolujte stav rozváděče, především zda nedošlo po jeho přepravě k poškození nebo k uvolnění svorek.
6) Při zabudování skříně zapuštěných rozváděčů věnujte pozornost možné deformaci (např. rozepřením vnitřku skříně).
7) Při instalaci a připojování přívodního vedení a výstupních vedení si počínejte tak, abyste neporušili deklarované krytí
a u připojovacích svorek se nezmenšily povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti. Při připojování vedení do šroubových svorek spoje dotahujte momentovým klíčem s nastaveným momentem dle spojovacího prostředku a dle doporučení jejich výrobců (např. svorky jističů 2 Nm).
8) Při instalaci rozváděčů s ochranným opatřením dvojité izolace věnujte pozornost především neporušení principů zajišťující ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41. Při instalaci rozváděčů s ochranným opatřením automatické odpojení od zdroje, věnujte pozornost především uzemnění a připojení ochranného vodiče dle ČSN 33 2000-4-41
9) Po dokončení instalace rozváděče, připojení výstupních vedení ke svorkám rozváděče před jeho uvedením
do provozu především proveďte kontrolu nastavení požadovaných hodnot ochrany proti přetížení dle štítkových hodnot připojovaného zařízení, kontrolu provedených ochranných opatření, zejména dotažení spojů vodičů ochranného obvodu a následně zajistěte provedení výchozí revize připojení rozváděče k instalaci v souladu s ČSN 33 2000-6.
10) Do vnitřního zapojení rozváděče neprovádějte úpravy.
11) Pokud jsou úpravy nezbytné, je třeba je výrobcem schválit, jinak se stáváte výrobcem rozváděče s povinností postupů dle předmětných právních předpisů a norem.
12) Výměnu poškozených přístrojů proveďte pouze za jiný výrobek shodného typu a parametrů. Po opravě vyhotovte písemný záznam s podpisem pracovníka s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
13) Před jakoukoliv prací kvalifikovaným pracovníkem na elektrickém zařízení je dodržujte ustanovení ČSN EN 50110-1, především odpojte elektrické zařízení od elektrické sítě, zajistěte pracoviště a ověřte, zda není přítomno cizí nebezpečné napětí z jiného zdroje. Pozor na záložní zdroje (UPS), motorgenerátory, kondenzátory, indukci apod.!
14) Výstraha platná pouze pro rozváděče třídy A provedené do průmyslového prostředí EMC:
Toto je výrobek třídy A. V prostředí domácnosti může tento výrobek vyvolávat rušení rádiového příjmu;
v tomto případě může být po uživateli požadováno, aby přijal příslušná opatření.
15) Běžná údržba kvalifikovaným pracovníkem vyžaduje pouze občasné provedení prohlídky rozváděče (kontrola mechanického poškození zejména krytů, izolace a značení).
16) Rozváděče podrobujte pravidelným revizím v termínech dle prostředí, ve kterém jsou instalovány.
Při revizi proveďte také vyčištění jeho vnitřního prostoru a dotažení šroubových spojů!
17) Je-li zařízení poškozeno nebo nevykazuje-li správnou funkci je nezbytné jeho neprodlené odpojení od napájení a kontaktovat výrobce rozváděče nebo přivolat pracovníka s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
18) Zvláštní pozornost je nutné věnovat rozváděčům DC pro FVE, tyto rozváděče není přípustné instalovat na přímé sluneční záření a v případě venkovní instalace je nutné zabezpečit instalaci v prostorách s omezeným přístupem

## Databaze (hidden)
Art.Nr. | Lang Text(cs-CZ) | PRG | Šířka netto (mm) | Výška Net (mm) | Hloubka Čistá (mm) | Hmotnost netto (Kg) | Max. Teplota | Min. Teplota | Ztrátový výkon (W)
BK050201-- | Rozvodnice nástěnná, 1x8 mod.,IP65, průhledné dveře |  | 118 | 238 | 231 | 1.06 | 40 |  | -23.1
BK050202-- | Rozvodnice nástěnná, 1x12 mod.,IP65, průhledné dveře |  | 148 | 310 | 246 | 1.59 | 40 |  | -33.1
BK050203-- | Rozvodnice nástěnná, 2x12 mod.,IP65, průhledné dveře |  | 148 | 310 | 436 | 2.57 | 40 |  | -51.7
BK050204-- | Rozvodnice nástěnná, 3x12mod.,IP65, průhledné dveře |  | 148 | 310 | 586 | 3.41 | 40 |  | -66.5
BK050205-- | Rozvodnice nástěnná, 2x18 mod.,IP65, průhledné dveře |  | 148 | 418 | 436 | 3.37 | 40 |  | -64.1
BK050206-- | Rozvodnice nástěnná, 1x18 mod.,IP65, průhledné dveře |  | 148 | 418 | 286 | 2.17 | 40 |  | -46.2
BK050208-- | Rozvodnice nástěnná, 3x18 mod.,IP65, průhledné dveře |  | 148 | 418 | 586 | 4.4 | 40 |  | -82
BK050097-- | Zámek pro rozvodnice BK05 , krytí IP65 |  | 41 | 23 | 23 | 0.05 | 60 |  | 0
CSPG11---- | Vývodka PG 11 s maticí, 5-10 mm |  | 36 | 27 | 27 | 0.018 |  |  | 0
DV900333-- | Cylindrická půlvložka EMKA 333 typu FAB, 1 klíč |  | 67 | 35 | 18 | 0.08 |  |  | 0
IK110010-- | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm² |  | 44 | 10 | 52 | 0.03 | 85 |  | 0.7
IK110210-- | Koncová deska CBC 2,5-10mm², šedá |  | 44 | 2 | 40 | 0.001 | 85 |  | 0.7
IK111010-- | Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm² |  | 44 | 10 | 52 | 0.03 | 85 |  | 0.7
IK123000-- | Koncová svorka TS 35 |  | 45 | 38 | 5 | 0.01 |  |  | 0
IKB01035-- | Blok 1-pólový 125A, přívod 1x 35mm², vývod 6x 16mm² |  | 47 | 27 | 75 | 0.137 | 85 |  | 0.3
IM088843-- | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 400x300x200 |  | 300 | 400 | 200 | 4 |  |  | -49
IM088854-- | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 500x400x200 |  | 400 | 500 | 200 | 6 |  |  | -70
IM088864-- | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 600x400x230 |  | 400 | 600 | 230 | 7.46 |  |  | -87
IM088886-- | Polyesterová skříň Minipol, výsuvná klika, 800x600x300 |  | 600 | 800 | 300 | 12.73 |  |  | -166
IMCH0043-- | Instalační konstrukce Minipol, 400x300, 2x12, 24 modulů |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
IMCH0054-- | Instalační konstrukce Minipol, 500x400, 3x18, 54 modulů |  |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
IMCH0064-- | Instalační konstrukce Minipol, 600x400, 3x18, 54 modulů |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
IMCH0586-- | Instalační konstrukce Minipol, 800x600, 5x29, 145 modulů |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  | 0
IS01111100 | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový |  | 84 | 54 | 110 | 0.462 | 85 |  | 0
IS01120600 | Svodič přepětí po fotovoltaiku třídy II(C), 600VDC,20kA |  | 70 | 36 | 105 | 0.233 | 85 |  | 0
IS01121100 | Svodič přepětí pro fotovoltaiku T2, 20 kA, modulový |  | 68 | 54 | 110 | 0.406 | 85 |  | 0
IS506122-A | Pojistkový odpojovač 10x38mm, 2pólový, 25A, fotovoltaika |  | 79 | 70 | 81 | 0.141 | 60 |  | 0.54
ISV10016-- | Pojistka 10x38,16A,gPV,1000V |  |  |  | 38 | 0.0041 | 60 |  | 2.5
ISV10012-- | Pojistka 10x38,12A,gPV,1000V |  |  |  | 38 | 0.0041 | 60
ISV10010-- | Pojistka 10x38,10A,gPV,1000V |  |  |  | 38 | 0.0041 | 60
ISV10008-- | Pojistka 10x38,8A,gPV,1000V |  |  |  | 38 | 0.0041 | 60
ISV10920-- | Pojistka pro fotovoltaiku 10x38, 20A, gPV, 1000VDC |  |  |  | 38 | 0.011 | 60 |  | 3
M270020--- | Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 | [7 empty] | 0
M271020--- | Matice M20X1.5 | [7 empty] | 0
CSFV023301 | Samolepka PV symbol na fotovoltaiku | [7 empty] | 0
IKB01037PE | 1-polová odbočná svorka "PE" 192A, vs. 35+70mm², výs.6x16mm² | [7 empty] | 0.3
IK026230-- | Odbočovací svorkovnice 35 mm², 1pólová, zeleno-žlutá | [7 empty] | 2.1